АКТ № 1/2026 от 02.09.2026 Визуального и измерительного контроля

1. В соответствии с договором № № 06/26 от 03.06.2026 на поставку продукции

Выполнен ВИК, внешний контроль металлоконструкций и сварных швов

(визуальный, измерительный)

Металлоконструкций

(наименование и размер контролируемого объекта)

Иванов С.В. 1 уровень, НАКС № СВР-10АЦ-I-17235, клеймо H630

Евсеев А.В. 1 уровень, НАКС № СВР-10АЦ-I-17200, клеймо 2Т33

Фомин С.А. 1 уровень, НАКС № СВР-10АЦ-I-17199, клеймо 2ХВ4

Металлоконструкции по шифру: WAA0007144-AC2-КМД

Приложение №1

Н1, Т3, С17 соединения нахлесточное, тавровое, стыковое.

(тип (типы) соединений)

Выполненного МП поворотное

(указать способ сварки и положение)

Контроль выполнен согласно РД 34.10.130-96, ГОСТ 23118-2019

(наименование и / или шифр технической документации)

2. При контроле выявлены следующие дефекты

внешние дефекты отсутствуют

(форма, характеристика дефектов)

Конструкции изготовлены из проката и листовой стали С255, С345

3. Заключение по результатам визуального 100% контроля сварных швов и выборочного 6% измерительного контроля:

Металлоконструкции изготовлены в соответствии размеров и требований чертежа.

| Контроль выполнил: Главный сварщик ООО «ВЗМК» Костицын Е.А. Удостоверение №0071-0756 выдано 06.12.2024 г. Срок действия до 06.12.2027 г. |  |
| --- | --- |
| Руководитель работ по визуальному и измерительному контролю: Начальник ОТК ООО «ВЗМК» Журавлев А.Н. Удостоверение №0071-0584 выдано 01.08.2025 г. Срок действия до 01.06.2027 г. | (подпись) |
|  | (подпись) |

АКТ № 1/2026-1 от 02.09.2026 Визуального и измерительного контроля сварных швов в процессе сварки соединения.

Архитектурно-строительные решения здания парковки подвижного состава (WAA0007144-AC2-КМД)

1. Настоящим актом удостоверяется факт выполнения сварщиками

Иванов С.В. 1 уровень, НАКС № СВР-10АЦ-I-17235, клеймо H630

Евсеев А.В. 1 уровень, НАКС № СВР-10АЦ-I-17200, клеймо 2Т33

Фомин С.А. 1 уровень, НАКС № СВР-10АЦ-I-17199, клеймо 2ХВ4

(Ф.И.О.)

НШ, ТШ, СШ соединения Колонна, Пластина монтажная, Шайба, Элемент монтажный МП в соответствии с требованиями технологии сварки

ГОСТ 14771-76, МП-02-СШ-С17, МП-03-УШ-Н1, МП-03-УШ-Т3

(шифр технической документации)

и недоступного для контроля ВИК 100%

2. При послойном визуальном и измерительном контроле с оценкой качества по нормам для

категории РД 34.10.130-96

| установлено, что сварное соединение признано годным и соответствует требованиям ГОСТ 14771-76, ГОСТ 23118-19, СП 53-101-98 |  |
| --- | --- |
| (указать НД или конструкторскую документацию) |  |
| Контроль выполнил: Главный сварщик ООО «ВЗМК» Костицын Е.А. Удостоверение №0071-0756 выдано 06.12.2024 г. Срок действия до 06.12.2027 г. |  |  |
| Руководитель работ по визуальному и измерительному контролю: Начальник ОТК ООО «ВЗМК» Журавлев А.Н. Удостоверение №0071-0584 выдано 01.08.2025 г. Срок действия до 01.06.2027 г. |  | (подпись) |
|  |  | (подпись) |